## 消防设施维护保养检测设备配备要求
附表2
消防设施维护保养检测设备配备要求
序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注
1 | 秒表 | 个 | 3 | 量程不小于15min；精度：0.1s
2 | 卷尺 | 个 | 4 | 量程不小于30m；精度：1mm；2个。量程不小于5m；精度：1mm；2个
3 | 游标卡尺 | 个 | 3 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm
4 | 钢直尺 | 个 | 3 | 量程不小于50cm；精度：1mm
5 | 直角尺 | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查
6 | 电子秤 | 个 | 1 | 量程不小于30kg
7 | 测力计 | 个 | 1 | 量程：50N∽500N；精度：±0.5％
8 | 强光手电 | 个 | 4 | 警用充电式，LED冷光源
9 | 激光测距仪 | 个 | 3 | 量程不小于50m；精度：3mm
10 | 数字照度计 | 个 | 3 | 量程不小于2000Lx；精度：±5％
11 | 数字声级计 | 个 | 3 | 量程：30dB∽130dB；精度：1.5dB
12 | 数字风速计 | 个 | 3 | 量程：0m/s∽45m/s；精度：±3%
13 | 数字微压计 | 个 | 1 | 量程：0Pa∽3000Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管
14 | 数字温湿度计 | 个 | 1 | 用于环境温湿度检测
15 | 超声波流量计 | 个 | 1 | 测量管径范围：0mm∽300mm；精度：±1%
16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 量程：0°∽±90°；精度：±0.1°
17 | 垂直度测定仪 | 个 | 1 | 量程：0mm∽500mm；精度：±0.2μm
18 | 消火栓测压接头 | 套 | 3 | 压力表量程：0MPa∽1.6MPa；精度：1.6级
19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 3 | 压力表量程：0MPa∽0.6MPa；精度：1.6级
20 | 接地电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程：0Ω∽1000Ω；精度：±2%
21 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程：1MΩ∽2000MΩ；精度：±2%
22 | 数字万用表 | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等
23 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h
24 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h
25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片：具备手持功能
26 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m
27 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 | 量程：0A∽2A；精度：0.1mA
28 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度
29 | 数字压力表 | 个 | 1 | 量程：0MPa∽20MPa；精度0.4级；具有清零功能
30 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 1 | 压力表量程：0MPa∽20MPa；精度：0.4级
注：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。